## Hoja 1
ICF030 | Ud |  | Fancoil de techo, sistema de dos tubos, con descarga directa.
Fancoil horizontal de techo con descarga directa, modelo aroVAIR VA 2-015 CN "VAILLANT", de 3 velocidades, potencia frigorífica a velocidad máxima/media/mínima 1,5/1,06/0,92 kW, potencia frigorífica sensible a velocidad máxima 1,14 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), pérdida de carga del agua en refrigeración 7,63 kPa, potencia calorífica a velocidad máxima/media/mínima 1,57/1,07/0,92 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 50°C), pérdida de carga del agua en calefacción 7,63 kPa, caudal de agua 0,28 m³/h, caudal de aire a velocidad máxima/media/mínima 255/170/150 m³/h, presión sonora a velocidad máxima/media/mínima 47/37/34 dBA, dimensiones 790x200x495 mm, peso 18 kg. Regulación: mando a distancia digital Honeywell. Accesorios: válvula de 3 vías, modelo VA 2-3VWC. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42vai108a |  | Ud |  | Fancoil horizontal de techo con descarga directa, modelo aroVAIR VA 2-015 CN "VAILLANT", de 3 velocidades, potencia frigorífica a velocidad máxima/media/mínima 1,5/1,06/0,92 kW, potencia frigorífica sensible a velocidad máxima 1,14 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), pérdida de carga del agua en refrigeración 7,63 kPa, potencia calorífica a velocidad máxima/media/mínima 1,57/1,07/0,92 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 50°C), pérdida de carga del agua en calefacción 7,63 kPa, caudal de agua 0,28 m³/h, caudal de aire a velocidad máxima/media/mínima 255/170/150 m³/h, presión sonora a velocidad máxima/media/mínima 47/37/34 dBA, dimensiones 790x200x495 mm, peso 18 kg. | 1 | 480 | 480
mt42vai105a |  | Ud |  | Válvula de 3 vías, modelo VA 2-3VWC "VAILLANT", con actuador y tubos de conexión, para fancoil vertical de suelo VA 2-CN. | 1 | 260 | 260
mt42vai104a |  | Ud |  | Mando a distancia digital Honeywell, "VAILLANT", para instalación superficial en pared, con ajuste de temperatura, modo de funcionamiento (apagado/frío/calor) y velocidad del ventilador (baja/media/alta). | 1 | 140 | 140
mt35aia090aa |  | m |  | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 5 | 1.23 | 6.15
mt42vai900 |  | m |  | Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo | 5 | 0.8 | 4
mt37sve010c |  | Ud |  | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". | 2 | 7.3 | 14.6
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 904.75
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Oficial 1ª instalador de climatización. | 3.088 | 23.74 | 73.31
mo104 |  | h |  | Ayudante instalador de climatización. | 3.088 | 21.9 | 67.63
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 140.94
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 1045.69 | 20.91
Coste de mantenimiento decenal: 298,65€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 1066.6